2

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
สาขา การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32
 (Installation split type air conditioners that use the refrigerant R32)
รหัสหลักสูตร 0920014170204  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
------------------------------------------------------
1. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ และสามารถปฏิบัติงานได้ดังนี้
1.1 อธิบายหลักการทำงาน ประเภทของเครื่องปรับอากาศ วงจรไฟฟ้าในระบบปรับอากาศเพื่อการติดตั้ง และชนิดของสารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภท
1.2 เตรียมงานติดตั้งและติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้
1.3 บำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้อง
1.4 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากอาการผิดปกติจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้
1.5 เข้าใจถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ ทั้งต่อลูกค้า ต่อตนเองและต่อองค์กรที่
ช่างปรับอากาศทำงานอยู่
1.6 เข้าใจและปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และข้อควรระวังต่างๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของลูกค้า
2. ระยะเวลาการฝึก 
ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก 
3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
3.3 เป็นผู้ทำงานระบบปรับอากาศ หรือการติดตั้งระบบปรับอากาศ หรือผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาแล้ว ตามสาขาที่เปิดการฝึกอบรม
3.4 มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร
4. วุฒิบัตร  

ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32

ชื่อย่อ   : วพร. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32

ผู้รับการฝึกที่ผ่านการประเมินผล และมีระยะเวลาการฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึกทั้งหมด
จะได้รับวุฒิบัตร วพร. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32
5. หัวข้อวิชา  

	รหัส
	หัวข้อวิชา
	ชั่วโมง

	
	
	ทฤษฎี
	ปฏิบัติ

	0921730401
	ความปลอดภัยในการทำงานและจรรยาบรรณช่างเครื่องปรับอากาศ
	1
	-

	0921730402
	เครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้ง งานล้างและชนิดของเครื่องปรับอากาศ
	1
	-

	0921730403
	สารทำความเย็นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
	1
	-

	0921730404
	การเตรียมงานติดตั้ง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้
สารทำความเย็น R32
	1
	3

	0921730405
	การวิเคราะห์อาการผิดปกติ การบำรุงรักษา
และการล้างเครื่องปรับอากาศ
	1
	1

	0921730406
	การทดสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ
	-
	1

	0921730499
	การวัดและประเมินผล
	1
	1

	รวม
	6
	6

	
	12


6. เนื้อหาวิชา 
0921730401
ความปลอดภัยในการทำงาน และจรรยาบรรณช่างเครื่องปรับอากาศ
             (1:0)

วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและจรรยาบรรณช่างเครื่องปรับอากาศ
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ
1) ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ในขณะทำงาน ข้อควรระวังต่างๆ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อร่างกายในสถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนต่อทรัพย์สินโดยรวมของผู้ที่เราเข้าไปทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
2) จรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ตลอดจนจรรยาบรรณต่อองค์กรที่ผู้รับการฝึกทำงานอยู่ 
0921730402   เครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้ง งานล้าง และชนิดของเครื่องปรับอากาศ                                 (1:0)
วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้ง งานล้างและชนิดของเครื่องปรับอากาศ
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ
1) วิธีการใช้งาน การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือก่อนติดตั้ง เครื่องมือการทำงานในที่สูง เป็นต้น 
2) วิธีการใช้งาน การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือก่อนทำการล้าง เช่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ใช้เครื่องเป่าลม (Blower) เป่าทำความสะอาด เป็นต้น

3) ชนิดของเครื่องปรับอากาศ เช่น ชนิดตั้งแขวน ติดผนัง คาสเซท ชนิดฝังฝ้าฯ ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนการทำงานของเครื่องปรับอากาศของแต่ละชนิด
0921730403
สารทำความเย็นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ


             (1:0)

วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นที่มีใช้ในระบบปรับอากาศ
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารทำความเย็นแต่ละชนิด  เรียนรู้เรื่องสารทำความเย็น R32 ที่ใช้ในระบบปรับอากาศในปัจจุบัน รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ตลอดจนการจัดเก็บสารทำความเย็นและวิธีการขนย้ายได้อย่างถูกวิธี 
0921730404   
การเตรียมงานติดตั้ง
                    และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32                 (1:3)

วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเตรียมงานติดตั้ง และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
1) การเตรียมอุปกรณ์การติดตั้ง เลือกขนาดท่อสารทำความเย็น และฉนวนได้ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต การจัดแนวท่อน้ำยา การจัดแนวท่อน้ำทิ้ง การตัดต่อท่อ บานแฟร์ การเชื่อมท่อ การทำความสะอาดท่อ และการวิเคราะห์การติดตั้งหน้างานแต่ละแบบก่อนทำการติดตั้ง
2) การเลือกขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ตัดต่อได้ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต การเดินสายไฟเมน ขนาดสายไฟที่ต้องใช้ในแต่ละส่วนของระบบไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมได้ตามแบบที่กำหนด การเข้าขั้วต่อสายสัญญาณไฟฟ้าได้ถูกต้องและเดินระบบไฟฟ้าได้ตามแบบและมาตรฐานของผู้ผลิต ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งในส่วนชุดภายในและชุดภายนอกได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของผู้ผลิต การบานแฟร์และการต่อท่อน้ำยาสารทำความเย็น R32 การเติมน้ำยา การแวคคั่มและตรวจสอบการรั่ว การทดสอบเดินเครื่องและวัดค่าการทำงานมาตรฐาน
ฝึกปฏิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งในส่วนชุดภายในและชุดภายนอก การเลือกขนาดท่อสารทำความเย็นและฉนวนได้ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต การหุ้มฉนวนป้องกันอากาศเข้าได้สนิท การติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง การติดตั้งท่อสารทำความเย็นได้ตามแบบที่กำหนด การติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและสายสัญญาณควบคุม  การติดตั้งสายไฟฟ้าได้ตามแบบที่กำหนด การทำสุญญากาศได้ตามข้อกำหนด การตรวจสอบการรั่วของจุดต่อต่างๆ การเติมสารทำความเย็นเข้าระบบ การตรวจการไหลของน้ำทิ้ง การทดสอบการเดินระบบ การตรวจสอบกระแสและแรงดันไฟฟ้า การตรวจสอบอุณหภูมิลมส่ง-ลมกลับ ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
0921730405
การวิเคราะห์อาการผิดปกติ  การบำรุงรักษาและการล้างเครื่องปรับอากาศ              (1:1)

วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาการผิดปกติ    การบำรุงรักษาและการล้างเครื่องปรับอากาศ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาการผิดปกติของระบบปรับอากาศ การบำรุงรักษาและการล้างเครื่องปรับอากาศ
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อาการผิดปกติ โดยอาศัยความรู้จากระบบน้ำยาและระบบไฟฟ้า การเปลี่ยนอะไหล่ การตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศก่อนทำการล้าง การบำรุงรักษาและการล้างทำความสะอาดตามขั้นตอน การตัดกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าในระบบแล้ว การใช้อุปกรณ์คลุม/ป้องกันความเสียหายทั้งต่อเครื่องปรับอากาศและพื้นที่ปฏิบัติงาน การถอดโครงเครื่อง การถอดประกอบชุดควบคุมและสายไฟ การตรวจสอบก่อนฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาด การเป่าแห้งด้วยเครื่องเป่าลม การประกอบอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการล้างเครื่องปรับอากาศ
0921730406
การทดสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ


                       (0:1)

วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทดสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งบอกขั้นตอนการปฏิบัติงานและซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะทำการแก้ไข การเตรียมข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ การตรวจวิเคราะห์อาการและประเมินสาเหตุเบื้องต้น การระบุอะไหล่เบื้องต้นได้หากต้องมีการเตรียมอะไหล่ การทดสอบสิ่งผิดปกติต่างๆ เช่น เสียง การวัดแรงดันน้ำยาทั้งด้านแรงดันต่ำและด้านแรงดันสูง วัดกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามค่าที่ผู้ผลิตกำหนด การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบความผิดปกติของแรงลม ตลอดจนบันทึกผลและแจ้งรายงานการแก้ไขปัญหา  

0921730499
การวัดและประเมินผล





                       (1:1)

เป็นการวัดทักษะความรู้ของผู้รับการฝึกทางด้านทฤษฎีและผลการปฏิบัติงานจริง
---------------------------------------
ผู้จัดทำหลักสูตร
นายบุญชัย  ศิริสนธิวรรธน      กรมพัฒนาฝีมือแรงาน
นายนที  ราชฉวาง                กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
นายธนวัฒน์  นุมานิต               บริษัทสยามไดกิ้นเซลส์จำกัด
นายอรรณพ  ดีศรีศักดิ์             บริษัทสยามไดกิ้นเซลส์จำกัด






